	Таблица адресов MODBUS контроллера “Стандарт»-КП7.GSM / СЧЕТНЫЕ ВХОДЫ (HOLDING REG) ( КОМАНДЫ 3,6,16)
	1.	ТИИ1(хранимый регистр)				0x150		0-65535
	2.	ТИИ2(хранимый регистр)				0x151		0-65535
	3.	ТИИ3(хранимый регистр)				0x152		0-65535
	4.	ТИИ4(хранимый регистр)				0x153		0-65535
	5.	ТИИ5(хранимый регистр)				0x154		0-65535
	6.	ТИИ6(хранимый регистр)				0x155		0-65535
	7.	ТИИ7(хранимый регистр)				0x156		0-65535
	8.	ТИИ8(хранимый регистр)				0x157		0-65535

	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ( INPUT REG) ( КОМАНДЫ 4)
	1.	ТИT1(входной регистр UINT)				0x160		0-65535
	2.	ТИT2(входной регистр UINT)				0x161		0-65535
	3.	Температура в кодах АЦП(входной регистр UINT)				0x162		0-1023

	ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ( INPUT REG) ( КОМАНДЫ 4)
	1	TC(входной регистр UINT битовое поле) (встроенные ТС1 ТС2 )				0		UINT
	2	TC(входной регистр UINT битовое поле) / ТС1-ТС8 платы коммуникационной / ТС1-ТС5 МКД-01				0x168		UINT

	7	Текущий индекс архива в контроллере ДНС (0-99)				0x170		UINT

	Ваттграмма( INPUT REG) ( КОМАНДЫ 4)

	Команды телеуправления( КОМАНДЫ 5)
	1	Включение\выключение ТУ1 ( управление BOOL) для платы коммутационной				0x200		0xff00,0
	2	Включение\выключение ТУ2( управление BOOL) для платы коммутационной				0x201		0xff00,0
	3	Импульс 8 секунд по ТУ1( управление BOOL) / для платы коммутационной				0x202		0xff00
	4	Импульс 8 секунд по ТУ2( управление BOOL) / для платы коммутационной				0x203		0xff00
	5	Взятие\снятие с охраны диспетчером / для МКД-01				0x204		0xff00

Конфигурация ДНС (3,6,16)
registr			reg	Name			description
0x400			26	Время замера на отводе			( минуты)
				Отвод1
				Отвод2
				Отвод3
				Отвод4
				Отвод5
				Отвод6
				Отвод7
				Отвод8
				0x410	ЧАС		Время снятия суточного замера hh:mm:sec
				0x411	МИНУТЫ
				0x412	СЕКУНДЫ

0x413				Признак / разрешение работы алгоритма ДНС			0xAA
0x417				Разрешение пересчета в суточный замер / начиная с версии 10.11.14			1
0x420				Интервал архивирования значения по входу ТИТ1			( минуты)
0x421				Интервал архивирования значения по входу ТИТ2 / начиная с версии 28.01.15			( минуты)

конфигурация алармов по входам ТC ( входы ТC1-TC8)
0x430-0x437 / ТС1-ТС8	Разрешение архивации изменений ТС / сработка ТС фиксируется в архиве	0x40

Часы реального времени (команда 3,6,16)
0x1000	6
			Структура часов
		1	секунды
		1	минуты
		1	Час (0-23)
		1	День месяца
		1	месяц
		1	Год-2000

Ключи доступа (команда 3,6,16) для МКД-01
0x700	510
			Структура
		2	Код ключа

АРХИВЫ

0x6000	100*7		100 замеров по 7 регистров / (кольцевой буфер)	description
Архивы ДНС (команда 4)
			Структура замера
		2	TimeStamp замера UNIX	Секунды c 2000 года
		1	Интервал замера	минуты
		2	Значение замера	К-во фронтов
		1	Номер отвода	0-7
		1	Контрольная сумма	Сумма всех байтов

Архивы давлений (команда 4)
			Структура замера
		2	TimeStamp замера UNIX	Секунды c 2000 года
		1	Интервал замера	минуты
		2	Значение замера	К-во фронтов
		1	Тип архива	80 -ТИТ1 / 81 -ТИТ2
		1	Контрольная сумма	Сумма всех байтов

Архивы доступа (команда 4) для МКД-01

			Структура замера
		2	TimeStamp замера UNIX	Секунды c 2000 года
		1	Порядковый номер ключа в базе контроллера	0-255
		2	Код ключа	Младшие 4 байта кода ключа / 0x55555555 ключ диспетчера
		1	Код архива	150 (приход) / 151 (уход) / 30( взят под охрану) / 31(снят сохраны) / 32 (тревога)
		1	Контрольная сумма	Сумма всех байтов

Архивы изменения ТС (команда 4)

			Структура замера
		2	TimeStamp замера UNIX	Секунды c 2000 года
		1	Номер ТС	01 – 08
		2	Значение ТС после изменения	0 или 1
		1	Код архива	20
		1	Контрольная сумма	Сумма всех байтов